## Размещение
Стандарты раскрытия информации сетевой организацией ООО"ННК-Сахалинморнефтегаз" за 2024 год
Раскрываемая информация в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» | Сроки размешения | Пояснения
12 а) годовая финансовая (бухгалтерскя) отчетность, аудиторское заключение | Годовая до 01 апреля (за предыдущий год) | -
12 б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг) | Годовая до 01 апреля (за предыдущий год) | -
12 в) в случае применения метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии: подконтрольные (операционные) и неподконтрольные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности на инвестированный капитал), фактический уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности, и обоснование причин его отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий; отчет о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года; отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования; | до 01 марта | -
12 г) предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | До 01 мая (за 10 дней до подачи в РЭК) | -
19 б) о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) | В течение 5 дней после поступления решения об утв.тарифов | -
19 г) абзац 6 об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | Ежеквартально | -
19 г) абзац 7 о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 Кв и выше | Ежеквартально | -
19 г) абзац 8 о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения | Ежеквартально | -
19 г) абзац 9 о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков | Ежемесячно | Не производился.
19 д) абзац 1 о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий | Ежемесячно | Существует.
19 д) абзац 2 количество поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения | Ежемесячно | Информация приведена в таблице № 2
19 д) абзац 3 количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ,содержащих сведения об объемах присоединенной мощности ,сроке и оплате по каждому договору | Ежемесячно | Не заключались.
19 д) абзац 4 количество аннулированных заявок на технологическое присоединение | Ежемесячно | Информация приведена в таблице № 2
19 д) абзац 5 количество выполненных присоединений и присоединенной мощности | Ежемесячно | Информация приведена в таблице № 2
19 е) о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденное Постановлениями Правительства РФ № 861 в разбивке по уровням напряжения | Ежеквартально | -
19 ж) о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства | Два раза в год (лето, зима) | Замеры активных и реактивных нагрузок произведены 15 июня 2021 года.
19 и) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям | Ежегодно, до 31.12. | -
19 к) о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | В личном кабинете сетевой организации в отношении каждой заявки на тех. присоединение | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
19 л) об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям | В личном кабинете сетевой организации в отношении каждой заявки на тех присоединение | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
19 м) абзац 14 о программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Ежегодно до 01 апреля(за предыдущий год) и далее ежеквартально | -
19 н) об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах | Ежеквартально | -
19 п) о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | В течение 10 дней со дня вступления в силу изменений (раз в год) | -
19 р) о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | В течение 5 рабочих со дня получения заявления от лица,намеревающего осуществить перераспределения мощности -в личном кабинете и 7 дней для письменного ответа | Отсутствуют.
19 с) о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | На официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом | -
19 т) об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | Ежемесячно | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии.
19 у) о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. | Ежегодно | -
19 ф) об условиях заключенного соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности и (или) изменениях, вносимых в соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности, о расторжении соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности. | в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности
Note on B20: В постановлении дата не указана, данные РЭК Сахалинской области

## Стандарты (hidden)
Стандарты раскрытия информации сетевой организацией ООО"ННК-Сахалинморнефтегаз" за 2024 год
Раскрываемая информация в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» | Сроки размешения | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
12 а) годовая финансовая (бухгалтерскя) отчетность, аудиторское заключение | Годовая до 01 апреля (за предыдущий год) | - | - | Информация размещена на официальном сайте ООО"ННК-Сахалинморнефтегаз" 31.03.2024. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров(работ, услуг) | Годовая до 01 апреля (за предыдущий год) | - | - | Информация размещена на официальном сайте ООО"ННК-Сахалинморнефтегаз" 31.03.2024. | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 в) в случае применения метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии: подконтрольные (операционные) и неподконтрольные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности на инвестированный капитал), фактический уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности, и обоснование причин его отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий; отчет о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года; отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования; | до 01 марта | - | - | Не применяется | - | - | Не применяется | - | - | - | - | - | Не применяется
12 г) предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | До 01 мая (за 10 дней до подачи в РЭК) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 б) о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) | В течение 5 дней после поступления решения об утв.тарифов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 г) абзац 6 об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | Ежеквартально | - | - | Отсутствует. | - | - | Отсутствует. | - | - | Отсутствует. | - | - | Отсутствует.
19 г) абзац 7 о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 Кв и выше | Ежеквартально | - | - | Информация приведена в таблице № 5 | - | - | Информация приведена в таблице № 5 | - | - | Информация приведена в таблице № 5 | - | - | Информация приведена в таблице № 5
19 г) абзац 8 о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения | Ежеквартально | - | - | Информация приведена в таблице № 5.1 | - | - | Информация приведена в таблице № 5.1 | - | - | Информация приведена в таблице № 5.1 | - | - | Информация приведена в таблице № 5.1
19 г) абзац 9 о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков | Ежемесячно | Не производился. | Не производился. | Не производился. | Не производился. | Не производился. | Не производился. | Не производился. | Не производился. | Не производился. | Не производился. | Не производился. | Не производился.
19 д) абзац 1 о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий | Ежемесячно | Существует. | Существует. | Существует. | Существует. | Существует. | Существует. | Существует. | Существует. | Существует. | Существует. | Существует. | Существует.
19 д) абзац 2 количество поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения | Ежемесячно | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2
19 д) абзац 3 количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ,содержащих сведения об объемах присоединенной мощности ,сроке и оплате по каждому договору | Ежемесячно | Не заключались. | Не заключались. | Не заключались. | Не заключались. | Не заключались. | Не заключались. | Не заключались. | Не заключались. | Не заключались. | Не заключались. | Не заключались. | Не заключались.
19 д) абзац 4 количество аннулированных заявок на технологическое присоединение | Ежемесячно | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2
19 д) абзац 5 количество выполненных присоединений и присоединенной мощности | Ежемесячно | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2 | Информация приведена в таблице № 2
19 е) о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденное Постановлениями Правительства РФ № 861 в разбивке по уровням напряжения | Ежеквартально | - | - | Информация приведена в таблице № 6 | - | - | Информация приведена в таблице № 6 | - | - | Информация приведена в таблице № 6 | - | - | Информация приведена в таблице № 6
19 ж) о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства | Два раза в год (лето, зима) | - | - | - | - | Замеры активных и реактивных нагрузок произведены 15 июня 2021 года. | Замеры активных и реактивных нагрузок произведены с 15.06.2022 с 0000 по 2400 15.06.2022 . Информация размещена на официальном сайте ООО"РН-Сахалинморнефтегаз" 23.06.2022. | - | - | Контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства проводятся два раза в год (июнь и декабрь) | - | Замеры активных и реактивных нагрузок произведены 20 декабря 2023 года. | Замеры активных и реактивных нагрузок произведены с 20.12.2023 с 0000 по 2400 20.12.2023. Информация размещена на официальном сайте ООО"ННК-Сахалинморнефтегаз" 30.12.2023.
19 и) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям | Ежегодно, до 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Информация приведена в таблице № 4
19 к) о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | В личном кабинете сетевой организации в отношении каждой заявки на тех. присоединение | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Подача заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
19 л) об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям | В личном кабинете сетевой организации в отношении каждой заявки на тех присоединение | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. | Этапы регламентируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
19 м) абзац 14 о программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Ежегодно до 01 апреля(за предыдущий год) и далее ежеквартально | - | - | Программа ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз" по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год разработана согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривает снижение технологического расхода электрической энергии при транспортировке ее по сетям Общества. | - | - | Программа ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год разработана согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривает снижение технологического расхода электрической энергии при транспортировке ее по сетям Общества. | - | - | Программа ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год разработана согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривает снижение технологического расхода электрической энергии при транспортировке ее по сетям Общества. | - | - | Программа ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз" по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год разработана согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривает снижение технологического расхода электрической энергии при транспортировке ее по сетям Общества.
19 н) об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах | Ежеквартально | - | - | Отчёты не формируются в связи с отсутствием инвестиционной программы | - | - | Отчёты не формируются в связи с отсутствием инвестиционной программы | - | - | Отчёты не формируются в связи с отсутствием инвестиционной программы | - |  | Отчёты не формируются в связи с отсутствием инвестиционной программы
19 п) о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | В течение 10 дней со дня вступления в силу изменений (раз в год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз" оказывает услугу по передачи электрической энергии гарантирующим поставщикам ОАО «Охинская ТЭЦ» и ОАО «Ногликская ГЭС» и не имеет договорных отношений с конечными потребителями электрической энергии. Электроэнергия поступает в сети предприятия от гарантирующих поставщиков на уровне СН-1, а так же из сетей смежных сетевых организаций: ОАО «Сахалинэнерго», ООО «Охинские электрические сети», МУП «Водоканал».
19 р) о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | В течение 5 рабочих со дня получения заявления от лица,намеревающего осуществить перераспределения мощности -в личном кабинете и 7 дней для письменного ответа | Отсутствуют. | Отсутствуют. | Отсутствуют. | Отсутствуют. | Отсутствуют. | Отсутствуют. | Отсутствуют. | Отсутствуют. | Отсутствуют. | Отсутствуют. | Отсутствуют. | Отсутствуют.
19 с) о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | На официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом | - | - | ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз" оказывает услугу по передачи электрической энергии гарантирующим поставщикам ОАО «Охинская ТЭЦ» и ОАО «Ногликская ГЭС» и не имеет договорных отношений с конечными потребителями электрической энергиию. Электроэнергия поступает в сети предприятия от гарантирующих поставщиков на уровне СН-1, а так же из сети смежных сетевых организаций ОАО «Сахалинэнерго», ООО «Охинские электрические сети», МУП «Водоканал».Информация размещена на официальном сайте ООО"ННК-Сахалинморнефтегаз". | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 т) об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | Ежемесячно | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии. | Отсуствуют квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии.
19 у) о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. | Ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Номер моб.телефона: 8 (42437) 51-215. Адрес эл.почты: Tatyana.Bokova@ipc-oil.ru | - | -
19 ф) об условиях заключенного соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности и (или) изменениях, вносимых в соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности, о расторжении соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности. | в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности | Не раскрывается в связи с отсутствием согласовании заключения соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности
Note on B20: В постановлении дата не указана, данные РЭК Сахалинской области

## Лист1 (hidden)
ОАО энергетики и электрофикации"Сахалинэнерго"
МУП "Невельские районные электрические сети"
МУП "Горэлектросеть"
ООО "Охинские электрические сети"
МУП "Электросервис"
МУП "Районные электрические сети"
ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Дальневосточная дирекция по энергообеспечению
ООО "Сахалинская газовая энергетическая компания"
ОАО "Оборонэнерго"
МУП "Поронайская коммунальная компания-1"
МУП "Водоканал"
ООО "Электромонтаж"
ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"

## Таблица 2
Показатели
мониторинга по вопросам технологического присоединения
энергопринимающих устройств к электросетям ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз"
май 2024 г.
Муниципальные образования Сахалинской области | Количество поступивших заявок от субъектов малого или среднего предпринимательства на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с начала года |  |  | Количество рассмотренных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с начала года |  |  | Количество удовлетворенных заявок, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с начала года |  |  | Количество отказов по заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с начала года (указать причины)
| до 15 кВт | от 15 до 100 кВт | свыше 100 кВт | до 15 кВт | от 15 до 100 кВт | свыше 100 кВт | до 15 кВт | от 15 до 100 кВт | свыше 100 кВт | до 15 кВт | от 15 до 100 кВт | свыше 100 кВт
Охинский городской округ | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | -
Ногликский городской округ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
Всего | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## Таблица 4 (hidden)
Таблица № 4
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз»» осуществляет мероприятия по технологическому присоединению в порядке, определенном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 09.10.2021) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее – Правила), а именно:
- принятие заявки на технологическое присоединение с пакетом документов;
- заключение в установленный Правилами срок и по установленной форме договора об осуществлении технологического присоединения и выдача технических условий, как неотъемлемой части договора;
- выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором и технических условий;
- осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям;
- фактический прием (подача) напряжения и мощности;
- составление акта об осуществлении технологического присоединения.

## Таблица 5 (hidden)
Таблица № 5
Информация
о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
по ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз"
Центр Питания | Район | Тип и мощность, установленных трансформаторов, МВА | Максимально допустимая нагрузка, кВт | Максимальная фактическая нагрузка, кВт | Свободная мощность, кВт
П/С 35/6 кВ "БКНС" | Охинский | ТМ 2х4 МВА | 3200 | 289.2 | 2910.8
П/С 35/6 кВ "Северная" | Охинский | ТМН 2х4 МВА | 3200 | 441.6 | 2758.4
П/С 35/6 кВ "Гиляко-Абунан" | Охинский | ТМ 1 МВА | 800 | 106.8 | 693.2
П/С 35/6 кВ "Сахарная сопка" | Охинский | ТМ 1,8 МВА | 1440 | 78 | 1362
П/С 35/6 кВ "2 площадь" | Охинский | ТМ 2х1,6 МВА | 1280 | 54 | 1226
П/С 35/6 кВ "Восточное Эхаби" | Охинский | ТМ 1,6 МВА ТМ 1,8 МВА | 1280 | 168 | 1112
П/С 35/6 кВ "Нельма" | Охинский | ТМ 1 МВА | 800 | 63 | 737
П/С 35/6 кВ "Тунгор" | Охинский | ТМН 2х2,5 МВА | 2000 | 289.2 | 1710.8
П/С 35/6 кВ "Одопту-суша" | Охинский | ТМ 2х2,5 МВА | 2000 | 178.8 | 1821.2
П/С 35/6 кВ "Западное Сабо" | Охинский | ТМ 2х1 МВА | 800 | 159.6 | 640.4
П/С 35/6 кВ "Мухто" | Охинский | ТМ 1,8 МВА ТМ 1,6 МВА | 1280 | 92.4 | 1187.6
П/С 35/6 кВ "Кыдыланьи" | Охинский | ТМ 1 МВА | 800 | 13.2 | 786.8
П/С 35/6 кВ "Эхаби" | Охинский | ТМ 2,5 МВА ТМ 4 МВА | 2000 | 94.8 | 1905.2
П/С 35/6 кВ "НП Сабо" | Охинский | ТМН 1 МВА | 800 | 51.6 | 748.4
П/С 35/6 кВ "Северный купол | Охинский | ТМ 2х4 МВА | 3200 | 373.2 | 2826.8
П/С 35/6 кВ "Южный Купол" | Охинский | ТМ 2х4 МВА | 3200 | 156 | 3044
П/С 35/6 кВ "Колендо" | Охинский | ТМ 2х2,5 МВА | 2000 | 135.6 | 1864.4
П/С 35/0,4 кВ УЗГ "Одопту" | Охинский | ТМ 0,4 МВА | 320 | 51 | 269
П/С 35/0,4 кВ "Южный Купол №1" | Охинский | ТМ 2х0,4 МВА | 320 | 178.8 | 141.2
П/С 35/0,4 кВ "Лебединское" | Охинский | ТМ 2х0,4 МВА | 320 | 50.4 | 269.6
ПС-35/6кВ "Катангли" | Ногликский | ТМ 2х4 МВА | 3200 | 754.8 | 2445.2
ПС-35/6кВ "2-я Бригада" | Ногликский | ТМ 2,5 МВА | 2000 | 78 | 1922
ПС 35/6 "Южные Монги" | Ногликский | ТМ 2,5 МВА | 2000 | 240 | 1760
ПС 35/6 "Монги" | Ногликский | ТМ 2х4 МВА ТМ 6,3 МВА | 8240 | 273.6 | 7966.4
ПС-35/6кВ "Даги" | Ногликский | ТМ 2х4 МВА | 3200 | 26.4 | 3173.6
ПС 35/6 "Мирзоева" | Ногликский | ТМ 2х4 МВА | 3200 | 181.2 | 3018.8

## Таблица 5.1 (hidden)
Таблица № 5.1.
Информация
о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ
по ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз"
Диспетчерское наименование объекта | Категория оборудования | Напряжение, кВ | Номинальная мощность, кВА | Марка трансформатора | Максимально допустимая нагрузка, кВт | Максимальная фактическая нагрузка, кВт | Свободная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЦЕХ №1
СР №1
ПС 35/6кВ ПС Л-51 СВ ТП6/0,4кВ №160 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 138 | 62
ПС 35/6кВ ПС Л-51 СВ ТП6/0,4кВ №204 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 60 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-51 СВ ТП6/0,4кВ №220 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 111 | 89
ПС 35/6кВ ПС Л-51 СВ ТП6/0,4кВ №222 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 183 | 137
ПС 35/6кВ ПС Л-51 СВ ТП6/0,4кВ №227 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 54 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-51 СВ ТП6/0,4кВ №652 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 196 | 124
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №92 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 89 | 111
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №93 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 77 | 123
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №94 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 127 | 73
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №95 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 32 | 48
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №206 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 44 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №207 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 87 | 41
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №208 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 102 | 98
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №209 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 134 | 66
ПС 35/6кВ ПС Л-5 СВ ТП6/0,4кВ №210 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 41 | 39
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №211 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 164 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №212 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 85 | 43
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №213 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 66 | 62
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №214 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 41 | 87
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №215 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 38 | 42
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №216 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 103 | 97
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №217 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 91 | 37
ПС 35/6кВ ПС Л-52 СВ ТП6/0,4кВ №218 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 60 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-53 СВ ТП6/0,4кВ №12 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 46 | 34
ПС 35/6кВ ПС Л-53 СВ ТП6/0,4кВ №16 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 88 | 40
ПС 35/6кВ ПС Л-53 СВ ТП6/0,4кВ №21 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 74 | 54
ПС 35/6кВ ПС Л-53 СВ ТП6/0,4кВ №23 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 24 | 26.4
ПС 35/6кВ ПС Л-53 СВ ТП6/0,4кВ №32 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 21 | 29.4
ПС 35/6кВ ПС Л-53 СВ ТП6/0,4кВ №56 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 40 | ТМ-40/6-У1 | 32 | 13 | 19
ПС 35/6кВ ПС Л-53 СВ ТП6/0,4кВ №233 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 201 | 119
ПС 35/6кВ ПС Л-53 СВ ТП6/0,4кВ №236 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 108 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-53 СВ ТП6/0,4кВ №237 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 64 | 64
ПС 35/6кВ ПС Л-53 СВ ТП6/0,4кВ №238 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 71 | 57
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №96 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 54 | 146
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №97 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 196 | 124
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №99 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 131 | 69
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №100 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 34 | 46
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №219 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 88 | 112
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №224 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 88 | 112
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №225 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 22 | 28.4
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №226 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 38 | 42
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №228 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 25 | ТМ-25/6-У1 | 20 | 5 | 15
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №229 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 107 | 213
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №234 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 198 | 122
ПС 35/6кВ ПС Л-54 СВ ТП6/0,4кВ №235 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 154 | 166
ПС 35/6кВ ПС Л-61Б ТП6/0,4кВ №Очистные | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМ-630/6-У1 | 504 | 388 | 116
ПС 35/6кВ ПС Л-62Б ТП6/0,4кВ №230/1 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМ-630/6-У1 | 504 | 401 | 103
ПС 35/6кВ ПС Л-63Б ТП6/0,4кВ №230/2 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 198 | 122
ПС 35/6кВ ПС Л-64Б ТП6/0,4кВ №611 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-4000/6-У1 | 320 | 164 | 156
ПС 35/6кВ ПС Л-65Б ТП6/0,4кВ №201 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМГ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-65Б ТП6/0,4кВ №202 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 40 | 10.4
ПС 35/6кВ ПС Л-65Б ТП6/0,4кВ №203 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-65Б ТП6/0,4кВ №Очистные | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 120 | 200
ПС 35/6кВ ПС Л-1ГРУ ТП6/0,4кВ №114 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 98 | 30
ПС 35/6кВ ПС Л-1ГРУ ТП6/0,4кВ №130 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-У1 | 128 | 60 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-1ГРУ ТП6/0,4кВ №ГРС | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 122 | 78
ПС 35/6кВ ПС Л-37 Новогородская ТП6/0,4кВ №134 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 69 | 131
ПС 35/6кВ ПС Л-1Кл ТП6/0,4кВ №73 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-25/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-1Кл ТП6/0,4кВ №147 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМ-630/6-У1 | 504 | 301 | 203
ПС 35/6кВ ПС Л-1Кл ТП6/0,4кВ №НПН | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 88 | 112
ПС 35/6кВ ПС Л-1Кл ТП6/0,4кВ №СН-2 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 38 | 12.4
ПС 35/6кВ ПС Л-1Кл ТП6/0,4кВ №СН-2 БКНС | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 60 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-3Кл ТП6/0,4кВ №54 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 60 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-3Кл ТП6/0,4кВ №83 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 88 | 40
ПС 35/6кВ ПС Л-3Кл ТП6/0,4кВ №181 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 74 | 54
ПС 35/6кВ ПС Л-3Кл ТП6/0,4кВ №197 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 67 | 61
ПС 35/6кВ ПС Л-3Кл ТП6/0,4кВ №216 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6-У1 | 200 | 122 | 78
ПС 35/6кВ ПС Л-4Кл ТП6/0,4кВ №157 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 60 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-4Кл ТП6/0,4кВ №159 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-У1 | 128 | 88 | 40
ПС 35/6кВ ПС Л-4Кл ТП6/0,4кВ №214 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 164 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-4Кл ТП6/0,4кВ №СН-1 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-1Кл ТП6/0,4кВ №СН-1 БКНС | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 60 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №4 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 164 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №11 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №27 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 202 | 118
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №152 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 120 | 80
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №178 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 88 | 40
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №209 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №218 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 120 | 80
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №219 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 106 | 22
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №242 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №244 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 320 | ТМ-320/6У1 | 256 | 198 | 58
ПС 35/6кВ ПС Л-6Кл ТП6/0,4кВ №Арт скв | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-1Э ТП6/0,4кВ №1 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-1Э ТП6/0,4кВ №21 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 146 | 54
ПС 35/6кВ ПС Л-1Э ТП6/0,4кВ №22 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-1Э ТП6/0,4кВ №23/1 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМ-630/6-У1 | 504 | 388 | 116
ПС 35/6кВ ПС Л-1Э ТП6/0,4кВ №24 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-1Э ТП6/0,4кВ №24А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-1Э ТП6/0,4кВ №32 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-1Э ТП6/0,4кВ №33 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-1Э ТП6/0,4кВ №КНС | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 44 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-2Э ТП6/0,4кВ №15 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 44 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-2Э ТП6/0,4кВ №17 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 120 | 80
ПС 35/6кВ ПС Л-2Э ТП6/0,4кВ №17А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 98 | 30
ПС 35/6кВ ПС Л-2Э ТП6/0,4кВ №20 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 120 | 80
ПС 35/6кВ ПС Л-3Э ТП6/0,4кВ №10 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 32 | 48
ПС 35/6кВ ПС Л-3Э ТП6/0,4кВ №12 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 138 | 62
ПС 35/6кВ ПС Л-3Э ТП6/0,4кВ №26 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-3Э ТП6/0,4кВ №27 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 44 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-3Э ТП6/0,4кВ №28 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 38 | 42
ПС 35/6кВ ПС Л-3Э ТП6/0,4кВ №29 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-4Э ТП6/0,4кВ №3 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 148 | 52
ПС 35/6кВ ПС Л-4Э ТП6/0,4кВ №3А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-4Э ТП6/0,4кВ №6 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-4Э ТП6/0,4кВ №7 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-4Э ТП6/0,4кВ №8 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 88 | 40
ПС 35/6кВ ПС Л-4Э ТП6/0,4кВ №9 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 60 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-4Э ТП6/0,4кВ №12А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 198 | 122
ПС 35/6кВ ПС Л-4Э ТП6/0,4кВ №14 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 108 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-4Э ТП6/0,4кВ №34 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-2ГА ТП6/0,4кВ №102 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТОNх-160 | 128 | 88 | 40
ПС 35/6кВ ПС Л-2ГА ТП6/0,4кВ №105 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-СЭЦ-250/6-У1 | 200 | 120 | 80
ПС 35/6кВ ПС Л-2ГА ТП6/0,4кВ №116 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-2ГА ТП6/0,4кВ №159 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-2ГА ТП6/0,4кВ №160 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 44 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-2ГА ТП6/0,4кВ №162 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 68 | 60
ПС 35/6кВ ПС Л-2ГА ТП6/0,4кВ №164 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 42 | 38
ПС 35/6кВ ПС Л-2ГА ТП6/0,4кВ №182 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 38 | 42
ПС 35/6кВ ПС Л-2ГА ТП6/0,4кВ №190 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 88 | 40
ПС 35/6кВ ПС Л-2ГА ТП6/0,4кВ №194 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 60 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-1СС ТП6/0,4кВ №1А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 44 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-1СС ТП6/0,4кВ №3 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 85 | 43
ПС 35/6кВ ПС Л-1СС ТП6/0,4кВ №4 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМГ-100/6-У1 | 80 | 64 | 16
ПС 35/6кВ ПС Л-1СС ТП6/0,4кВ №5А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-1СС ТП6/0,4кВ №6 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 82 | 46
ПС 35/6кВ ПС Л-2СС ТП6/0,4кВ №1Б | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 48 | 32
ПС 35/6кВ ПС Л-2СС ТП6/0,4кВ №2 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТОNх-160 | 128 | 102 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-1Пл ТП6/0,4кВ №32 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 54 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-1Пл ТП6/0,4кВ №32А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-1Пл ТП6/0,4кВ №32Б | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-160/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-2Пл ТП6/0,4кВ №16 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-2Пл ТП6/0,4кВ №17 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 54 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-2Пл ТП6/0,4кВ №19 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТОNх-160 | 128 | 88 | 40
ПС 35/6кВ ПС Л-2Пл ТП6/0,4кВ №19А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-2Пл ТП6/0,4кВ №21 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 88 | 40
ПС 35/6кВ ПС Л-2Пл ТП6/0,4кВ №22А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 54 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-2Пл ТП6/0,4кВ №Шурф | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 128 | 72
ПС 35/6кВ ПС Л-3Пл ТП6/0,4кВ №10 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-3Пл ТП6/0,4кВ №11 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-3Пл ТП6/0,4кВ №11А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 44 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-3Пл ТП6/0,4кВ №12 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-3Пл ТП6/0,4кВ №12Б | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-3Пл ТП6/0,4кВ №13 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 60 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-3Пл ТП6/0,4кВ №36 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 54 | 74
ПС 35/6кВ ПС Л-4Пл ТП6/0,4кВ №18 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-У1 | 128 | 88 | 40
ПС 35/6кВ ПС Л-4Пл ТП6/0,4кВ №18А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6-У1 | 200 | 164 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-4Пл ТП6/0,4кВ №23 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ПС 35/6кВ ПС Л-4Пл ТП6/0,4кВ №23А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 132 | 68
ПС 35/6кВ ПС Л-2ВЭ ТП6/0,4кВ №26 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 44 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-2ВЭ ТП6/0,4кВ №27 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 54 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-2ВЭ ТП6/0,4кВ №27А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 68 | 12
ПС 35/6кВ ПС Л-2ВЭТП6/0,4кВ №28 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ПС 35/6кВ ПС Л-2ВЭ ТП6/0,4кВ №29 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 58 | 22
ПС 35/6кВ ПС Л-2ВЭ ТП6/0,4кВ №30 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 104 | 24
ПС 35/6кВ ПС Л-4ВЭ ТП6/0,4кВ №31 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-У1 | 128 | 92 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-2ВЭ ТП6/0,4кВ №31А | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 44 | 36
ПС 35/6кВ ПС Л-4ВЭ ТП6/0,4кВ №31Б | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ПС 35/6кВ ПС Л-4ВЭ ТП6/0,4кВ №34 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 54 | 26
СР №2
МТП 6/0,4 кВ №318 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 32 | 18.4
КТП 6/0,4 кВ №319 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМ 63/10-У1 | 50.4 | 28 | 22.4
КТП 6/0,4 кВ №329 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМГ 100/10-У1 | 80 | 62 | 18
КТПН 6/0,4 кВ №330 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 40 | ТМ 40/6-66 | 32 | 12 | 20
КТП 6/0,4 кВ №331 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ 160/6-У1 | 128 | 78 | 50
КТПН 6/0,4 кВ №332 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ 160/6-66 | 128 | 72 | 56
КТП 6/0,4 кВ №336 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 38 | 12.4
КТП 6/0,4 кВ №341 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 40 | ТМ 40/6-66 | 32 | 24 | 8
КТПН 6/0,4 кВ №342 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 24 | 26.4
КТП 6/0,4 кВ №343 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТОNх-100 | 80 | 28 | 52
КТП 6/0,4 кВ №344 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМГ 250/10-У1 | 200 | 128 | 72
КТП 6/0,4 кВ №345 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ 160/6-У1 | 128 | 88 | 40
КТПН 6/0,4 кВ №346 фидера №3 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ 100/6-66 | 80 | 54 | 26
КТПН 6/0,4 кВ №401 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1.)100 2.)250 3.)100 4.)160 5.)250 | 1.)ТМПН 100/10-82У1 2.)ТМПН 250/10-82У1 3.)ТМ 100-66 У1 4.)ТМГ 160/10-У1 5.)ТМГ 250/10-У1 | 688 | 412 | 276
КТП 6/0,4 кВ №412 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ 100/6-66 | 80 | 54 | 26
КТП 6/0,4 кВ №414 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ 100/6-66 | 80 | 52 | 28
КТП 6/0,4 кВ №415 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 40 | ТМ 40/6-65У1 | 32 | 18 | 14
КТП 6/0,4 кВ №425 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 16 | ТМ 16/6-У1 | 12.8 | 8 | 4.8
КТПН 6/0,4 кВ №426 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ 400/6-У1 | 320 | 202 | 118
КТПН 6/0,4 кВ №427 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ 250/6-У1 | 200 | 88 | 112
КТП 6/0,4 кВ №428 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 32 | 18.4
КТПН 6/0,4 кВ №429 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 40 | ТМ 40/6-66 | 32 | 12 | 20
КТПН 6/0,4 кВ №437 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ 63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
КТПН 6/0,4 кВ №438 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ 100/6-4 | 128 | 88 | 40
КТП 6/0,4 кВ №439 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМ 63/10-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
КТП 6/0,4 кВ №440 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМ 63/10-У1 | 50.4 | 28 | 22.4
КТП 6/0,4 кВ №447 фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ 63/6-У1 | 50.4 | 14 | 36.4
КТП 6/0,4 кВ №"Ахчи" фидера №4 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 25 | ТМ 25/10-У1 | 20 | 8 | 12
КТП 6/0,4 кВ № 501 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТСМА 100/6-У1 | 80 | 62 | 18
КТП 6/0,4 кВ № 502 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 40 | ТМ 40/6-65У1 | 32 | 18 | 14
КТП 6/0,4 кВ № 503 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 32 | 18.4
КТП 6/0,4 кВ № 505 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМ 63/10-У1 | 50.4 | 28 | 22.4
КТП 6/0,4 кВ № 507 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 12 | 38.4
КТП 6/0,4 кВ № 508 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 50 | ТМ 50 /10 | 40 | 18 | 22
КТП 6/0,4 кВ № 509 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 32 | 18.4
КТП 6/0,4 кВ № 521 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ 63/6-У1 | 50.4 | 28 | 22.4
ТП 6/0,4 кВ № 513 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМ 400/10-64У1 | 320 | 208 | 112
КТП 6/0,4 кВ № 516 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМ 100/10-66 | 80 | 54 | 26
КТП 6/0,4 кВ № 517 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМГ 160/10 УХЛ1 | 50.4 | 28 | 22.4
КТП 6/0,4 кВ № 518 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 40 | ТМ 40/10-0,4 Р54 | 32 | 22 | 10
КТП 6/0,4 кВ № 522 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 32 | 18.4
КТП 6/0,4 кВ № 523 фидера №5 от ПС 35/6 "Мухто" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМГ 100/10-У1 | 80 | 64 | 16
КТП 6/0,4 кВ №101 фидера №1 от ПС 35/6 "н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 40 | 10.4
КТП 6/0,4 кВ №102 фидера №1 от ПС 35/6 "н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-УХЛ1 | 128 | 89 | 39
КТП 6/0,4 кВ №104 фидера №1 от ПС 35/6 "н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМ 63/10-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
КТП 6/0,4 кВ №105 фидера №1 от ПС 35/6 "н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 26 | 24.4
КТП 6/0,4 кВ №107 фидера №1 от ПС 35/6 "н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМ 63/10-У1 | 50.4 | 38 | 12.4
КТП 6/0,4 кВ №108 фидера №1 от ПС 35/6 "н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-66 | 50.4 | 34 | 16.4
КТП 6/0,4 кВ №307 фидера №3 от ПС 35/6 "н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 62 | 18
КТП 6/0,4 кВ №305 фидера №3 от ПС 35/6 "н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6 | 50.4 | 32 | 18.4
МТП 6/0,4 кВ №304 фидера №3 от ПС 35/6 "н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 62 | 18
КТП 6/0,4 кВ №301 фидера №3 от ПС 35/6 "н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 38 | 42
КТП 6/0,4 кВ №206 фидера №2 от ПС 35/6 "Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 44 | 36
КТПН 6/0,4 кВ №205 фидера №2 от ПС 35/6 "Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6 | 128 | 88 | 40
КТП 6/0,4 кВ №203 фидера №2 от ПС 35/6 "Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6 | 200 | 134 | 66
КТП 6/0,4 кВ №202 фидера №2 от ПС 35/6 "Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 40 | ТМ-40/6 | 32 | 18 | 14
МТП 6/0,4 кВ №201 фидера №2 от ПС 35/6 "Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 54 | 26
КТПКС 6/0,4 кВ №101 фидера №2 от ПС 35/6 " н/п Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6 У1 | 128 | 88 | 40
ТП-6/0,4кВ №102 З.Сабо | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 54 | 26
КТП 6/0,4 кВ №103 фидера №1 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 44 | 36
КТПН 6/0,4 кВ №104 фидера №1 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 56 | 24
КТП 6/0,4 кВ №105 фидера №1 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6 | 50.4 | 32 | 18.4
КТП 6/0,4 кВ №106 фидера №1 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 44 | 36
КТП 6/0,4 кВ №109 фидера №1 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6 | 50.4 | 38 | 12.4
КТП 6/0,4 кВ №201 фидера №2 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6 | 50.4 | 32 | 18.4
КТПН 6/0,4 кВ №202 фидера №2 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6 | 200 | 188 | 12
КТПН 6/0,4 кВ №203 фидера №2 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6 | 200 | 134 | 66
КТПН 6/0,4 кВ №301 фидера №3 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6 | 50.4 | 28 | 22.4
КТП 6/0,4 кВ №303 фидера №3 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6 | 50.4 | 32 | 18.4
КТПН 6/0,4 кВ №305 фидера №3 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТОNх-100 | 80 | 62 | 18
КТПН 6/0,4 кВ №307 фидера №3 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ-63/6 | 50.4 | 36 | 14.4
МТП 6/0,4 кВ №309 фидера №3 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6 | 128 | 108 | 20
КТП 6/0,4 кВ №311 фидера №3 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6 | 50.4 | 30 | 20.4
ТП-6/0,4кВ №312 З.Сабо | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ-63/6 У1 | 50.4 | 42 | 8.4
МТП 6/0,4 кВ №313 фидера №3 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТСМА-100/6 | 80 | 66 | 14
КТП 6/0,4 кВ №313 фидера №3 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6 | 50.4 | 44 | 6.4
КТП 6/0,4 кВ №401 фидера №4 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6 | 200 | 168 | 32
МТП 6/0,4 кВ №402 фидера №4 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6 | 128 | 108 | 20
КТП 6/0,4 кВ №403 фидера №4 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6 | 50.4 | 34 | 16.4
КТП 6/0,4 кВ №404 фидера №4 от ПС 35/6 "Зап. Сабо" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ-63/6 | 50.4 | 22 | 28.4
СР №3
ТП 6/0,4кВ №124 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6/0,4 | 320 | 202 | 118
ТП 6/0,4кВ №151 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6/0,4 | 320 | 108 | 212
ТП 6/0,4кВ №153 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6/0,4 | 128 | 98 | 30
ТП 6/0,4кВ №103 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6/0,4 | 320 | 256 | 64
ТП 6/0,4кВ №196 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6/0,4 | 200 | 88 | 112
ТП 6/0,4кВ №170 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6/0,4 | 80 | 34 | 46
ТП 6/0,4кВ №110 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6/0,4 | 320 | 244 | 76
ТП 6/0,4кВ №171 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6/0,4 | 80 | 62 | 18
ТП 6/0,4кВ №100 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6/0,4 УХЛ1 | 320 | 154 | 166
ТП 6/0,4кВ №101 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМ-630/6/0,4 | 504 | 390 | 114
ТП 6/0,4кВ №102 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6/0,4 | 320 | 188 | 132
ТП 6/0,4кВ №104 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМГ-100/6/0,4 УХЛ1 | 80 | 52 | 28
ТП 6/0,4кВ №105 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6/0,4 | 200 | 164 | 36
ТП 6/0,4кВ №109 Тунгор | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6/0,4 УХЛ1 | 200 | 128 | 72
ТП 6/0,4кВ №200 Шхунная | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6/0,4 | 80 | 36 | 44
ТП 6/0,4кВ №201 Шхунная | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6/0,4 | 320 | 244 | 76
ТП 6/0,4кВ №266 Шхунная | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6/0,4 | 80 | 52 | 28
ТП 6/0,4кВ №262 Шхунная | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6/0,4 | 80 | 48 | 32
ТП 6/0,4кВ №239 Шхунная | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6/0,4 | 80 | 60 | 20
ТП 6/0,4кВ №268 Шхунная | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6/0,4 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП 6/0,4кВ №264 Шхунная | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6/0,4 | 80 | 60 | 20
ТП 6/0,4кВ №255 Шхунная | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 40 | ТМ-40/6/0,4 | 32 | 18 | 14
ТП 6/0,4кВ №286 Шхунная | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 | 128 | 108 | 20
ТП 6/0,4кВ УДГ Шхунная | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 40 | ТМГ-40/6/0,4 УХЛ1 | 32 | 22 | 10
ТП 6/0,4кВ №6 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6/0,4 УХЛ1 | 200 | 154 | 46
ТП 6/0,4кВ №7 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ-63/6/0,4 УХЛ1 | 50.4 | 37 | 13.4
ТП 6/0,4кВ №8 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6/0,4 | 200 | 159 | 41
ТП 6/0,4кВ №9 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-160/6/0,4 | 80 | 60 | 20
ТП 6/0,4кВ №11 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТОNх-160 | 128 | 96 | 32
ТП 6/0,4кВ №12 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6/0,4 | 320 | 266 | 54
ТП 6/0,4кВ №13 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6/0,4 | 128 | 101 | 27
ТП 6/0,4кВ №14 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6/0,4 | 128 | 87 | 41
ТП 6/0,4кВ №18 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 | 128 | 69 | 59
ТП 6/0,4кВ №30 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6/0,4 УХЛ1 | 320 | 247 | 73
ТП 6/0,4кВ №17 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6/0,4 | 80 | 60 | 20
ТП 6/0,4кВ №22 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМГ-100/6/0,4 УХЛ1 | 80 | 46 | 34
ТП 6/0,4кВ №26 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМГ-250/6/0,4 | 80 | 64 | 16
ТП 6/0,4кВ №28 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6/0,4 | 128 | 102 | 26
ТП 6/0,4кВ №32 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6/0,4 УХЛ1 | 320 | 188 | 132
ТП 6/0,4кВ №19 Одопту | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6/0,4 | 80 | 41 | 39
ТП 6/0,4кВ №1 "Северный Купол" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1000 | ТМГ-СЭЩ-1000/10-11УХ11 | 800 | 640 | 160
ТП 6/0,4кВ №2 "Северный Купол" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 1000 | ТМГ-1000/10-11УХ11 | 800 | 720 | 80
ТП 6/0,4кВ №3 "Северный Купол" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 1000 | ТМГ-1000/10 | 800 | 698 | 102
ТП 6/0,4кВ №3 "Северный Купол" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 1000 | ТМГ-1000/10 | 800 | 722 | 78
ТП 6/0,4кВ 250кВА Северный купол | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6/0,4 | 200 | 167 | 33
ТП 6/0,4кВ 1000кВА Северный купол | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 1000 | ТМГ-1000/6/0,4 | 800 | 732 | 68
ТП 6/0,4кВ №1 "Южный Купол" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1000 | ТМГ-СЭЩ-1000/10-11УХ11 | 800 | 708 | 92
ТП 6/0,4кВ №2 "Южный Купол" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1000 | ТМГ-СЭЩ-1000/10-11УХ11 | 800 | 680 | 120
ТП 6/0,4кВ №3 "Южный Купол" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1000 | ТМГ-СЭЩ-1000/10-11УХ11 | 800 | 560 | 240
ТП 6/0,4кВ №4 "Южный Купол" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1000 | ТМГ-СЭЩ-1000/10-11УХ11 | 800 | 664 | 136
ТП 6/0,4кВ №5 "Южный Купол" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1000 | ТМГ-СЭЩ-1000/10-11УХ11 | 800 | 741 | 59
ТП 6/0,4кВ №6 "Южный Купол" | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1000 | ТМГ-СЭЩ-1000/10-11УХ11 | 800 | 644 | 156
Цех№2
ТП №101 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-УХЛ1 | 128 | 88 | 40
ТП №102 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6 | 128 | 91 | 37
ТП №103 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/10/0,4 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП №103/1 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ-63/6-У1 | 50.4 | 38 | 12.4
ТП №104 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6 УХЛ1 | 128 | 108 | 20
ТП №105 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМГ-63/10-УХЛ1 | 50.4 | 36 | 14.4
ТП №106 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМГ11-100/10 УХЛ1 | 80 | 68 | 12
ТП №201 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6 УХЛ1 | 128 | 92 | 36
ТП №202 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМГ-100/6/0,4 | 80 | 65 | 15
ТП №203 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМГ-СЭЩ-63/10 У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП №204 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6-УХЛ1 | 200 | 182 | 18
ТП №301 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМГ-100/10/0,4 | 80 | 60 | 20
ТП №302 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМГ-100/10/0,4 | 80 | 54 | 26
ТП №303 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМГ-100/10/0,4 | 80 | 58 | 22
ТП №304 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6/0,4 | 200 | 146 | 54
ТП №305 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМГ-100/6/0,4 | 80 | 60 | 20
ТП №306 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТОNх-160 | 128 | 102 | 26
ТП №307 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6/0,4 | 128 | 60 | 68
ТП №308 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6/0,4 | 128 | 88 | 40
ТП №309 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6/0,4 | 128 | 97 | 31
ТП №310 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6/0,4 | 200 | 164 | 36
ТП №311 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-СЭЩ-160/10 У1 | 128 | 100 | 28
ТП №312 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМГ-250/10 У1 | 200 | 108 | 92
ТП №401 СР №1 Набиль | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6 УХЛ 1 | 320 | 254 | 66
ТП №202 УКПН СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 1000 | ТМГ-1000/6-УХЛ1 | 800 | 724 | 76
ТП №301 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-УХЛ1 | 80 | 68 | 12
ТП №302 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ-63/6-0,4 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП №303 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМ-63/10-У1 | 50.4 | 38 | 12.4
ТП №304 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМ-63/10-У1 | 50.4 | 28 | 22.4
ТП №305 СР № 2 Кататнгли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМГ-СЭЩ-100/10-01-У1 | 80 | 64 | 16
ТП №306 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-0,4 | 128 | 108 | 20
ТП №307 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/10-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП №309 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМГ-100/10-У1 | 80 | 64 | 16
ТП №310 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 64 | 16
ТП №311 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМ-400/10-74У1 | 320 | 288 | 32
ТП №312 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ -160/6-УХЛ1 | 128 | 102 | 26
ТП №3017 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 160 | ТМН-160/10-У1 | 128 | 98 | 30
ТП №3027 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 160 | ТМН-160/10-У1 | 128 | 82 | 46
ТП №402 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-0,4 | 80 | 46 | 34
ТП №403СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМГ-100/10- УИ 6/0,4 | 80 | 42 | 38
ТП№404 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-0,4 | 128 | 108 | 20
ТП №405 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160-6/0,4 | 128 | 98 | 30
ТП №406 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-0,4 | 128 | 82 | 46
ТП №407 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМГ-100/6-0,4 | 80 | 68 | 12
ТП №408 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМ-63/10-У1 | 50.4 | 35 | 15.4
ТП №409 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ-63/6-0,4 | 50.4 | 37 | 13.4
ТП №410 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-0,4 | 128 | 102 | 26
ТП №411 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6УХЛ1 | 128 | 95 | 33
ТП №505 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ТП №506 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМГ-100/6-0,4 | 80 | 44 | 36
ТП №5013 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 160 | ТМГ СУ-160/10-У1 | 128 | 102 | 26
ТП №5023 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-0,4 | 128 | 98 | 30
ТП № 605 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМ-63/10-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП № 606 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-0,4 | 200 | 154 | 46
ТП № 607 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 77 | 51
ТП № 608 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-УХЛ1 | 128 | 95 | 33
ТП № 609 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 200 | ТМГ-200/6-У1 | 160 | 126 | 34
ТП №6013 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМГ-630/6-У1 | 504 | 388 | 116
ТП № 701 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-УХЛ1 | 80 | 60 | 20
ТП № 702 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1000 | ТМЗ-1000/10-0,4 | 800 | 724 | 76
ТП № 703 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМГ-100/10-У1 | 80 | 46 | 34
ТП № 81 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ-400/10-У1 | 320 | 288 | 32
ТП № 101 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ 63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП № 102 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМГ-250/10-У1 | 200 | 162 | 38
ТП № 103 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМ-250/10-У1 | 200 | 174 | 26
ТП № 104 СР № 2 Катангли | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ 400/6-У1 | 320 | 208 | 112
ТП № 21-100 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 60 | 20
ТП 22-100 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-66У1 | 80 | 78 | 2
ТП 24-400 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6-УХЛ1 | 320 | 280 | 40
ТП 25-250 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТОNх-250 | 200 | 162 | 38
ТП 701-63 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 63 | ТМГ-63/10-УХЛ1 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП 702-250 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМГ-250/10-У1 | 200 | 145 | 55
ТП 703-250 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 163 | 37
ТП 704-400 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 266 | 54
ТП 705-400 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6 | 320 | 280 | 40
ТП 705/1-250 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 132 | 68
ТП 706-250 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМ-СЭЩ-250/10-01У1 | 200 | 88 | 112
ТП 706/1-250 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6-У1 | 200 | 152 | 48
ТП 707-250 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 138 | 62
ТП 708-160 СР № 3 Ю.Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У | 128 | 102 | 26
ТП 101-250 СР №3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6-УХЛ1 | 200 | 164 | 36
ТП 201-160 СР №3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-УХЛ1 | 128 | 98 | 30
ТП 202-100 СР №3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-66У1 | 80 | 62 | 18
ТП 203-63 СР №3 Монги нет потребителей | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП 204-400 СР №3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ11-400/10-У1 | 320 | 244 | 76
ТП 205-400 СР №3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТФМ-400/10-74У1 | 320 | 284 | 36
ТП 206-250 СР №3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМГ-СЭЩ-250/10-11 УХЛ1 | 200 | 162 | 38
ТП 207-160 СР №3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 160 | ТМГ11-160/10-У1 | 128 | 85 | 43
ТП 301-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ-СЭЩ-400/10-01У1 | 320 | 264 | 56
ТП 302-160 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ТП 303-25 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 25 | ТМ-25/10-У1 | 20 | 8 | 12
ТП 304-250 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТОNх-250 | 200 | 134 | 66
ТП 306-1000 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1000 | ТМГ-СЭЩ-1000/10-11УХЛ | 800 | 688 | 112
ТП 308-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 288 | 32
ТП 309-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 264 | 56
ТП 309/1-160 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 160 | ТМГ11-160/10-У1 | 128 | 68 | 60
ТП 401-250 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6-У1 | 200 | 168 | 32
ТП 402-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6-УХЛ1 | 320 | 264 | 56
ТП 403-2х630 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМГ-630/6-У1 | 504 | 428 | 76
ТП 404-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ11-400/10-У1 | 320 | 260 | 60
ТП 405-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ-СЭЩ-400/10-11-УХЛ1 | 320 | 244 | 76
ТП 405/1-630 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 630 | ТМГ-СЭЩ-630/10-УХЛ1 | 504 | 388 | 116
ТП 406-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6-У1 | 320 | 264 | 56
ТП 407-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6-У1 | 320 | 218 | 102
ТП 408-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 242 | 78
ТП 409-100 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6-У1 | 80 | 32 | 48
ТП 410-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6-УХЛ1 | 320 | 268 | 52
ТП 411-160 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 160 | ТМГ-СЭЩ-160/10-0 У1 | 128 | 102 | 26
ТП 501-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ(2)-400/6-У1 | 320 | 208 | 112
ТП 502-400 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6-УХЛ1 | 320 | 117 | 203
ТП 503-250 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 166 | 34
ТП 504-250 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМ-250/10-01-У1 | 200 | 142 | 58
ТП 505-250 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМ-250/10-У1 | 200 | 132 | 68
ТП 506-100 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМГ-100/10-У1 | 80 | 62 | 18
ТП 507-100 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМ-100/10-У1 | 80 | 46 | 34
ТП 61-250 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6-У1 | 200 | 164 | 36
ТП 601-630 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМ-630/6-У1 | 504 | 402 | 102
ТП 71-250 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 168 | 32
ТП 51ГКМ-630 СР № 3 Монги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМ-630/6-У1 | 504 | 174 | 330
ТП 201-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6-УХЛ1 | 320 | 264 | 56
ТП 301-160 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-УХЛ1 | 128 | 108 | 20
ТП 401-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6-У1 | 320 | 288 | 32
ТП 402-160 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 68 | 60
ТП 403-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ-СЭЩ-400/10-УХЛ1 | 320 | 247 | 73
ТП 404-630 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМ-630/6-У1 | 504 | 428 | 76
ТП 405-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ-СЭЩ-400/10-11-УХЛ1 | 320 | 262 | 58
ТП 406-160 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 160 | ТМГ11-160/10-УХЛ1 | 128 | 102 | 26
ТП 407-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 282 | 38
ТП 407/1-250 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6-У1 | 200 | 166 | 34
ТП 408-250 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-66 | 200 | 148 | 52
ТП 409-250 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 167 | 33
ТП 410-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6-У1 | 320 | 262 | 58
ТП 411-160 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-УХЛ1 | 128 | 102 | 26
ТП 411/1-250 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМГ-СЭЩ-250/10-УХЛ1 | 200 | 144 | 56
ТП 412-160 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-У1 | 128 | 103 | 25
ТП 413-250 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6-У1 | 200 | 157 | 43
ТП 414-160 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160-У1 | 128 | 60 | 68
ТП 415-250 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250/6-У1 | 200 | 120 | 80
ТП 501-630 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 630 | ТМГ-630/10-У1 | 504 | 388 | 116
ТП 502-250 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 168 | 32
ТП 503-1000 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 1000 | ТМГ-СЭЩ-1000/10-11УХЛ1 | 800 | 702 | 98
ТП 504-630 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 630 | ТМГ-СЭЩ-630/10-УХЛ1 | 504 | 466 | 38
ТП 505-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 288 | 32
ТП 601-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6 У1 | 320 | 264 | 56
ТП 602-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ-СЭЩ-400/10-УХЛ1 | 320 | 282 | 38
ТП 603-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ-СЭЩ-400/10-01У1 | 320 | 218 | 102
ТП 604-250 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6-У1 | 200 | 164 | 36
ТП 604/1-250 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250 | 200 | 128 | 72
ТП 605-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ-400/10/0,4 | 320 | 200 | 120
ТП 606-160 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-УХЛ1 | 128 | 102 | 26
ТП 607-250 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМГ-СЭЩ-250/10-11 УХЛ1 | 200 | 148 | 52
ТП 61-400 СР № 3 Мирзоева | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6-У1 | 320 | 288 | 32
ТП 201-400 СР № 3 Даги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ-СЭЩ-400/10-УХЛ1 | 320 | 264 | 56
ТП 202-400 СР № 3 Даги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6-УХЛ1 | 320 | 246 | 74
ТП 401-250 СР № 3 Даги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 250 | ТМ-СЭЩ-250/10-01 У1 | 200 | 178 | 22
ТП 501-400 СР № 3 Даги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 400 | ТМГ-СЭЩ-400/10-01 У1 | 320 | 262 | 58
ТП 701-63 СР № 3 Даги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6-У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП 702-250 СР № 3 Даги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6 | 200 | 157 | 43
ТП 702/1-63 СР № 3 Даги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМГ-63/6У1 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП 703-400 СР № 3 Даги | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМГ-400/6 У1 | 320 | 224 | 96
ТП 401-160 СР № 3 Вал | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6-У1 | 128 | 102 | 26
ТП 402-160 СР № 3 Вал | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМГ-160/6-УХЛ1 | 128 | 88 | 40
ТП ЦТНГ №2-160 СР № 3 Вал | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 160 | ТМГ-160/10-У1 | 128 | 60 | 68
КТПН-10/0,4 кВ ГРС№1 г.Комсомольск-на-Амуре | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 40 | ТМ-40 | 32 | 18 | 14
ТП-10/0,4 кВ ГРС№4 г.Амурск | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 160 | ТМ-160 | 128 | 102 | 26
КТПН-6/0,4 кВ №578 РЭБг.ЦТНГ№5 Комсомольск-на-Амуре | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | TTU AI | 128 | 68 | 60
ТП 6/0,4кВ №1 ЭСН №3 (ДЭС Циммермановка) | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250 | 200 | 177 | 23
ТП 6/0,4кВ №2ЭСН №3 (ДЭС Циммермановка) | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМГ-250 | 200 | 98 | 102
ТП 6/0,4кВ №3ЭСН №3 (ДЭС Циммермановка) | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250 | 200 | 164 | 36
ТП 6/0,4кВ №3ЭСН №3 (ДЭС Циммермановка) | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400 | 320 | 267 | 53
по Автотрассе Де-Кастри-Лазарево 5км., промзона Береговые сооружения "УРЕЗ"Однотрансформаторная подстанция 10\0,4кВ | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМ 100/10-66У1 | 80 | 60 | 20
по Автотрассе Де-Кастри-Лазарево 5км., промзона Береговые сооружения "УРЕЗ". Однотрансформаторная подстанция 10\0,4кВ | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМ 100/10-66У1 | 80 | 46 | 34
по Автотрассе Де-Кастри-Лазарево 5км., промзона Береговые сооружения "УРЕЗ". Однотрансформаторная подстанция 10\0,4кВ | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 10/0,4 | 100 | ТМ 100/10-66У1 | 80 | 62 | 18
Цех№3
ТП №701 БПО-630 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 630 | ТМ-630/6 | 504 | 428 | 76
ТП №702 РН"Информ"-100 кВа. | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 60 | 20
ТП 6/0,4 "СМПХ" -250 кВа. | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6 | 200 | 156 | 44
ТП 6/0,4 Котельная№4 (Родниковая)-250 кВа. | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6 | 200 | 178 | 22
ТП 6/0,4 СН "Головное"-63кВа. | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 63 | ТМ-63/6 | 50.4 | 32 | 18.4
ТП-6/0.4 кВ №70 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 250 | ТМ-250/6 | 200 | 159 | 41
ТП-6/0.4 кВ №102 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 100 | ТМ-100/6 | 80 | 49 | 31
ТП-6/0.4 кВ №185 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6 | 320 | 264 | 56
ТП-6/0.4 кВ №193 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 160 | ТМ-160/6 | 128 | 96 | 32
ТП-6/0.4 кВ №248 | Силовой трансформатор 6 кВ и выше | 6/0,4 | 400 | ТМ-400/6 | 320 | 248 | 72

## Таблица 6 (hidden)
Таблица № 6
Информация
о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденное Постановлениями Правительства РФ № 861 в разбивке по уровням напряжения
по ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз"
Резервируемая мощность отсутствует

## Таблица 1 (hidden)
Информация
к пункту 19 г) абзац 2 - абзац 3 Постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004
№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Январь 2024 г., факт | Февраль 2024 г., факт | Март 2024 г., факт | Апрель 2024 г., факт | Май 2024 г., факт | Июнь 2024 г., факт | Июль 2024 г., факт | Август 2024 г., факт | Сентябрь 2024, г., факт | Октябрь 2024 г., факт | Ноябрь 2024 г., факт | Декабрь 2024 г., факт | 2024 г., факт
1 | Объем поступления электроэнергии в сеть | тыс. кВт·час | 17956.408 | 17112.064 | 15736.157 | 15012.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Потери в сетях, в том числе | тыс. кВт·час | 98.557 | 104.379 | 99.295 | 90.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | АО "Ногликская ГЭС" | тыс. кВт·час | 98.55 | 104.372 | 99.289 | 90.742
2.2 | АО "Охинская ТЭЦ" | тыс. кВт·час | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007
3 | Процент потерь в сетях | %
4 | Объем переданной электроэнергии в сеть, в том числе: | тыс. кВт·час | 17857.851 | 17007.685 | 15636.862 | 14921.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Ногликский район, в том числе
4.1.1 | от АО "Ногликская ГЭС" |  | 1631.66 | 1802.707 | 1810.076 | 1208.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГН Т-522 | тыс. кВт·час | 1513.894 | 1702.188 | 1709.828 | 1140.588
| СН2 Т-522, Т-523 | тыс. кВт·час | 117.766 | 100.519 | 100.248 | 67.969
4.1.2 | от МУП "Водоканал" |  | 5164.098 | 4264.195 | 3980.172 | 3610.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН1 | тыс. кВт·час | 4984.118 | 4108.239 | 3855.265 | 3501.956
| СН2 | тыс. кВт·час | 179.98 | 155.956 | 124.907 | 108.435
4.2 | Охинский район, в том числе
4.2.1 | от АО "Охинская ТЭЦ" | тыс. кВт·час | 9576.32 | 9485.596 | 8538.197 | 8779.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | тыс. кВт·час | 9414.356 | 9246.45 | 8372.209 | 8689.227
| СН1 | тыс. кВт·час | 44.445 | 74.496 | 99.982 | 65.881
| СН2 | тыс. кВт·час | 115.472 | 162.436 | 63.978 | 22.965
| НН | тыс. кВт·час | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.345
| НН (приравненное к населению) | тыс. кВт·час | 0.247 | 0.414 | 0.328 | 0.376
4.2.2 | от ООО "Охинские электрические сети"
| передача в сальд.выражении | тыс. кВт·час | 1485.773 | 1455.187 | 1308.417 | 1323.229
5 | Затраты на компенсацию потерь в электрических сетях, в том числе: | руб. | 442407.032 | 468541.0585 | 445719.7348 | 407358.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Ногликский район | руб. | 442375.182 | 468509.2085 | 445692.4348 | 407326.3193
5.2. | Охинский район | руб. | 31.85 | 31.85 | 27.3 | 31.85